## Slide 1: Methoden und Zukunftsszenarien für die strategische Netzentwicklung in den Verteilernetzebenen 5, 6 und 7 (Projekt 567)
IEWT 2023: Versorgungssicherheit Strom, 15.02.2023
Clemens Korner (Austrian Institute of Technology)

## Slide 2: Agenda
Übersicht
Methodik
Ausblick
Ergebnisse

## Slide 3: üBersicht

## Slide 4: Projektübersicht
Projekt 567
Zukunftsszenarien mit Stützjahren: 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050
FFG Branchenprojekt
Konsortium: AIT, BUW, KNG, NOÖ, TINETZ
Zeitraum: Sept. 2021 – Nov. 2022
567: Netzebenen 567
Nieder- und Mittelspannung
(georeferenziert)
Analyse des benötigten Netzausbaubedarfs
(Kostenstand 2021)
Flächenwirksamkeit unterschiedlicher Netzausbaumaßnahmen
Förderung: https://projekte.ffg.at/projekt/4148327

## Slide 5: Simulationsumgebung
Handlungsempfehlungen für:
Politik
Geschäftsführung
Netzplanung

## Slide 6: Methodik

## Slide 7: Regionalisierung
Niederspannung: ~20.000 Ortsnetze
Mittelspannung: alle überlagerten MS-Netze

## Slide 8: Ergebnisaufbereitung Gesamtvergleich
Effektive Leistungen unter Berücksichtigung der Gleichzeitigkeiten
Leistungen sind auf die derzeitige Maximallast aller Netzbetreiber bezogen
Niederspannung
Last (WP, E-Mob, Laststeigerung) > Erzeugung (PV)
Lastzuwachs durch die private Elektromobilität (Heimladung) getrieben
Mittelspannung
Erzeugung (PV) > Last (WP, E-Mob, Laststeigerung)
Erzeugungszuwachs durch die Photovoltaik getrieben
Last
Erzeugung
Hinweis: unterschiedliche Spannungsbänder für Last und Erzeugung

## Slide 9: Standard-Netzverstärkung
Netzver-stärkungs-Algorithmus
Spannungs- & Auslastungs-Grenzwerte
Betriebsmittel-Eigentümer: NB/Kunde
Stations-Kapazitätslimits Anzahl Parallel-Leitungen
Standard-Betriebsmittel: Freileitungen, Kabel, Trafos
Parallel-Abzweig & Auftrennung
Unter-schiedliche Ausbau-strategien

## Slide 10: Maßnahmenkatalog
Netz  Regelung Statisch  dynamisch Passiv  Aktiv
MS | NS
Erhöhung der Systemspannung | Stationsneubau
Reduktion von Zwischen-spannungsebenen | Manuelle Stufenstellung
Blindleistungskompensation | 950/980V-Lösung
UW Stromkompoundierung | rONT (+Spannungs-Regelungs-Strategien)
Längsregler / Strangregler | 
Blindleistungsregelung | 
Wirkleistungsregelung (P(U), PV 0.7*Pnom, EV 0.5*Pnom) | 
Speichersysteme | 
MS | NS
Erhöhung der Systemspannung | Stationsneubau
Reduktion von Zwischen-spannungsebenen | Manuelle Stufenstellung
Blindleistungskompensation | 950/980V-Lösung
UW Stromkompoundierung | rONT (+Spannungs-Regelungs-Strategien)
Längsregler / Strangregler | 
Blindleistungsregelung | 
Wirkleistungsregelung (P(U), PV 0.7*Pnom, EV 0.5*Pnom) | 
Speichersysteme | 
Keine Kostenbewertung – Stattdessen Variation der Berechnungsparameter
U-Maßnahmen I-Maßnahmen
Notes: Obere Assets vom Netzbetreiber untere Kundenanlagen
Stephan Ergänzung Kunden prüfen

## Slide 11: Ergebnisse

## Slide 12: Verbrauchs- vs. Erzeugungsgetriebener Netzausbau
Analyse ob Netzausbau hauptsächlich getrieben ist durch
  Verbrauchsanlagen (Starklast) oder
  Erzeugungsanalgen (Schwachlast)
Referenzszenario: Verbrauchs- und Erzeugungsanlagen (Stark- und Schwachlast)
Netzbetreiber 1: Erzeugungsgetriebener Netzausbau
Netzbetreiber 2: Verbrauchsgetriebener Netzausbau
Keine Pauschalisierung der Netzbetreiber möglich
Abhängig von Netzgebiet, Kundenstruktur, Historie usw.
VORLÄUFIGE ERGEBNISSE

## Slide 13: Ront Einsparungen vs. Mehrkosten
Szenario
Analyse Netzausbaukosten mit/ohne rONT
Vergleich Nutzen pro Ortsnetz
Histogramm für ein Stützjahr eines gesamten Versorgungsnetzes
Resultate
rONTs können – wenn sie gezielt eingesetzt werden – die Netzausbaukosten effektiv senken
In Netzen mit rONTs bedarf es im Allgemeinen zusätzlichen „konventionellen“ Netzausbau
rONTs führen in vielen Netzen zu Mehrkosten im Vergleich zu reinem „konventionellen“ Netzausbau
VORLÄUFIGE ERGEBNISSE
Mehrkosten
Einsparungen

## Slide 14: Zusammenfassung

## Slide 15: Take-Aways
Regionalisierung vs. homogene Verteilung: Netzausbaukosten durch Regionalisierung deutlich höher & realistischer
Grobe Anzahl erforderlicher Betriebsmittel (Transformatoren, Leitungskilometer) einzelner Stützjahre vorhanden
Einige Maßnahmen wie z.B. Kompoundierung im UW, temporäre Ladestromreduktion bei E-Mob, PV (-5 % Energie) sind effektiv  Effektivität der jeweiligen Maßnahme jedoch abhängig vom Netzgebiet
RONT, Strangregler etc. ergeben Kosteneinsparungen wenn sie gezielt und richtig eingesetzt werden  zukünftig optimaler Mix
Keine Pauschalaussage bzgl. der besten Lösung für alle Verteilnetzbetreiber möglich  Wesentlich abhängig vom Netzgebiet, der Kundenstruktur, usw.

## Slide 16: Vielen Dank!
Fragen?
Clemens Korner Clemens.Korner@ait.ac.at
Notes: Abschlussfolie